Таблица 1 – Основные параметры конденсаторов вакуумных.

| Наименование параметров | Значение параметров конденсаторов |
| --- | --- |
|  | КВНГ, КВКГ | КВНВ, КВКВ |
| Поверхность теплообмена, м2 | 41…1190 | 35…1444 |
| Внутренний диаметр кожуха, мм (из листовой стали) | 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000 |
| Температура охлаждающей и конденсируемой сред, (Т(5) (С |  |
|  | в трубах | от минус 20 до плюс 60 |
|  | в кожухе | от 0 до +200 | от 0 до +120 |
| Условное давление, *МПа, не более |  |
|  | в трубах | 0,6 |
|  | в кожухе | вакуум до 5 мм.рт.ст. |
| Длина теплообменных труб, мм, для аппаратов диаметром, мм |  |
|  | 600 | 3000; 4000 |
|  | 800…1200 | 3000; 4000; 6000 | 3000; 4000; 6000 |
|  | 1400 |  | 4000; 6000 |
|  | 1600 |  |  |
|  | 1800 |  | 6000 |
|  | 2000 |  |  |
| Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25(2 |
| Число ходов по трубам | 2; 4; 6 | 4; 6 |
| Схема и шаг размещения теплообменных труб в трубных решетках, мм | Схема – по вершинам равносторонних треугольников. Шаг – 32. |

* Разрешается применять конденсаторы с диаметром кожуха 600…1000 мм при давлении в кожухе Ру=1,0 МПа и с диаметром кожуха 1200…2000 мм – при давлении до Ру=0,6 МПа с пределами применения согласно таблице 2, при этом в условное обозначение конденсатора вносится величина условного давления в корпусе после обозначения исполнения:

Таблица 2 – Пределы применения.

| Давление условное, Ру, МПа | Предельное расчетное давление, при температуре среды, (С |
| --- | --- |
|  | До 100 | До 200 |
| 0,6 | 0,6 | 0,56 |
| 1,0 | 1,0 | 0,93 |

Рисунок 1. Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 1. DyА – вход (выход) воды; DyБ – вход пара; DyВ – выход конденсата; DyГ – выход инертов

Рисунок 2. Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 2. DyА – вход (выход) воды; DyБ – вход пара; DyВ – выход конденсата; DyГ – выход инертов.

Рисунок 3. Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 3. DyА – вход (выход) воды; DyБ – вход пара; DyВ – выход конденсата; DyГ – выход инертов.

Рисунок 4. Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 4. DyА – вход (выход) воды; DyБ – вход пара; DyВ – выход конденсата; DyГ – выход инертов.

Рисунок 5. Конденсаторы типа КВНВ и КВКВ исполнения 1. DyА – вход (выход) воды; DyБ – вход пара; DyВ – выход конденсата; DyВ1 – выход паров на II – ступень конденсации;       DyГ – выход инертов.

Рисунок 6. Конденсаторы типа КВНВ и КВКВ исполнения 2. DyА – вход (выход) воды; DyБ – вход пара; DyВ – выход конденсата; DyВ1 – выход паров на II – ступень конденсации;       DyГ – выход инертов